## Troskovnik
Građevina: Zdravstevno veleučilište, Mlinarska cesta 38
Investitor/Naručitelj: Zdravstveno veleučilište, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - STROJARSKI RADOVI
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
1 | Hlađenje klima jedinicama
1 | Dobava i montaža vanjske i unutarnje klima multi split jedinice, zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
1.1. | Unutarnja jedinica predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, IC bežičnim upravljačem te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. "Wind-Free" modeli unutarnjih jedinica omogućuju jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Uređaj je opremljen Wifi prijemnikom za upravljanje putem bilo kojeg pametnog telefona ili tableta. Kapacitet Hlađenje/Grijanje 2,5 / 3,2 kW Napajanje 220 - 240/1/50 V / Ph / Hz Protok zraka Unutarnja jedinica 10,3 m3 / min Razina buke 37/19 dB (A) Rashladno sredstvo - R32 Cijevi - tekućina Promjer 6.35 mm Cijevi - plin Promjer 9.52 mm Dimenzije (š x v x d) 820 x 299 x 215 mm Težina netto 8,90 kg | kom | 5 |  | 0
1.2. | Unutarnja jedinica predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, IC bežičnim upravljačem te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. "Wind-Free" modeli unutarnjih jedinica omogućuju jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Uređaj je opremljen Wifi prijemnikom za upravljanje putem bilo kojeg pametnog telefona ili tableta. Kapacitet Hlađenje/Grijanje 3,5 / 3,5 kW Napajanje 220 - 240/1/50 V / Ph / Hz Protok zraka Unutarnja jedinica 9,9 m3 / min Razina buke 36/19 dB (A) Rashladno sredstvo - R32 Cijevi - tekućina Promjer 6.35 mm Cijevi - plin Promjer 9.52 mm Dimenzije (š x v x d) 820 x 299 x 215 mm Težina netto 8,90 kg | kom | 7 |  | 0
1.3. | Unutarnja jedinica predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, IC bežičnim upravljačem te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. "Wind-Free" modeli unutarnjih jedinica omogućuju jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Uređaj je opremljen Wifi prijemnikom za upravljanje putem bilo kojeg pametnog telefona ili tableta. Kapacitet Hlađenje/Grijanje 5,0 / 6,0 kW Napajanje 220 - 240/1/50 V / Ph / Hz Protok zraka Unutarnja jedinica 9,9 m3 / min Razina buke 36/19 dB (A) Rashladno sredstvo - R32 Cijevi - tekućina Promjer 6.35 mm Cijevi - plin Promjer 12.70 mm Dimenzije (š x v x d) 1055x299x215 mm Težina netto 11,5 kg | kom | 4 |  | 0
1.4. | Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 5 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki: Qhl= 10.0 kW Qgr= 12.0 kW zvučni tlak 54/56 dBA zvučna snaga 70 dB(A) SCOP: 4,32 SEER: 8,0 940x998x330 mm (ŠxVxD) Pel= 2,75/2,82 kW; 1 faza / 50 Hz / 230 V Rashladno sredstvo - R32 Težina netto 76,5 kg Maksimalna duljina cijevi bez dodatnog rashladnog sredstva 75 m Maks. visinka razlika 15 m | kom | 4 |  | 0
1.5. | Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 4 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki: Qhl= 8.0 kW Qgr= 9.3 kW zvučni tlak 48/50 dBA zvučna snaga 64 dB(A) SCOP: 4.10 SEER: 7.75 880x798x310 mm (ŠxVxD) Pel= 1,97/2,13 kW; 1 faza / 50 Hz / 230 V Rashladno sredstvo - R32 Težina netto 57,5 kg Maksimalna duljina cijevi bez dodatnog rashladnog sredstva 70 m Maks. visinka razlika 15 m | kom | 1 |  | 0
1.6. | Vanjska jedinica multi split sustava za spoj do 3 unutarnje jedinice Qhl= 6.8 kW Qgr= 8.0 kW zvučni tlak 48/50 dBA zvučna snaga 64 dB(A) SCOP: 4.32 SEER: 7.75 880x798x310 mm (ŠxVxD) Pel= 1,32/1,38 kW; 1 faza / 50 Hz / 230 V Rashladno sredstvo - R32 Težina netto 58,0 kg Maksimalna duljina cijevi bez dodatnog rashladnog sredstva 50 m Maks. visinka razlika 15 m | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja modula sučelja, MIM-N01, pretvarača RS485 u NASA protokol. Modul komunikacijskog sučelja između vanjskih jedinica i upravljača gornje razine s drugim tipom komunikacije za postojeće jedinice(kazetne u prizemlju). | kpl | 6 |  | 0
3 | Programabilni žičani daljinski upravljač za kontrolu unutarnje jedinice sa LCD zaslonom i 7-dnevnim programatorom slijedećih funckija: uključivanje/isključivanje, režim rada, brzina ventilatora, pozicija lamela, podešavanje temperature, prikaz greške, Sleep&Silent režim rada, različiti nivoi pristupa.
Proizvod kao Samsung, tip MWR-WG00JN ili jednakovrijedno
|  | kom | 16 |  | 0
4 | Monosplit sustav za grijanje i hlađenje u izvedbi dizalice topline zrak/zrak koji se sastoji od jedne vanjske i jedne unutarnje jedinice. Vanjska jedinica sustava je namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-32.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Vanjska jedinica je izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima. Jedinica se standardno isporučuje sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilator je niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje. Kompresor u uređaju je inverterski, zvučno izolirani tip hermetički scroll izvedbe s radnim područjem 15-150 Hz.
Unutarnja zidna jedinica mono split sustava s patentiranom Wind Free tehnologijom difuznog strujanja hladnog zraka, bez izravnog puhanja. Predviđena za montažu na zid. Opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, wifi modulom za kontrolu jedinice preko interneta te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike sustava:
Učin hlađenja:
Qh,nom = 5,00 kW
Qhmin-max = 1,6 - 6,7 kW
Priključna snaga:
Nnom = 1,39 kW / 220 V - 50 Hz
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER 6,8 (A++)
Učin grijanja:
Qg,nom = 6,00 kW
Qgmin-max = 1,3 - 8,00 kW
Nnom = 1,710 kW / 220 V - 50 Hz
SCOP 3,80 (A)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje - grijanje: od -15° do 24°C
Radno područje - hlađenje: od -10° do 46°C
Nivo zvučnog tlaka: 41/25 dB(A) (unutarnja jedinica pri najvećoj brzini/tihom)
Nivo zvučnog tlaka: 50 dB(A) (vanjska jedinica jedinica pri najvećoj brzini)
Nivo zvučne snage: 55 dB(A) (unutarnja jedinica hlađenje)
Nivo zvučne snage: 65 dB(A) (vanjska jedinica hlađenje)
Dimenzije unutarnja jedinica (Š x V x D): 1055 x 299 x 215 mm
Dimenzije vanjska jedinica (Š x V x D): 880 x 638 x 310 mm
Masa unutarnja jedinica: 11,50 kg
| Masa vanjska jedinica: 39,70 kg | kpl. | 3 |  | 0
5 | Monosplit sustav za grijanje i hlađenje u izvedbi dizalice topline zrak/zrak koji se sastoji od jedne vanjske i jedne unutarnje jedinice. Vanjska jedinica sustava je namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-32.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 15 metara; maximalna visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice do 8 m.
Vanjska jedinica je izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima. Jedinica se standardno isporučuje sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilator je niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje. Kompresor u uređaju je inverterski, zvučno izolirani tip hermetički scroll izvedbe s radnim područjem 15-150 Hz.
Unutarnja zidna jedinica mono split sustava s patentiranom Wind Free tehnologijom difuznog strujanja hladnog zraka, bez izravnog puhanja. Predviđena za montažu na zid. Opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, wifi modulom za kontrolu jedinice preko interneta te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike sustava:
Učin hlađenja:
Qh,nom = 3,50 kW
Qhmin-max = 0,90 - 4,00 kW
Priključna snaga:
Nnom = 1,20 kW / 220 V - 50 Hz
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
SEER 6,5 (A++)
Učin grijanja:
Qg,nom = 3,50 kW
Qgmin-max = 0,90 - 5,00 kW
Nnom = 0,940 kW / 220 V - 50 Hz
SCOP 4,00 (A+)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje - grijanje: od -15° do 24°C
Radno područje - hlađenje: od -10° do 46°C
Nivo zvučnog tlaka: 38/19 dB(A) (unutarnja jedinica pri najvećoj brzini/tihom)
Nivo zvučnog tlaka: 47 dB(A) (vanjska jedinica jedinica pri najvećoj brzini)
Nivo zvučne snage: 56 dB(A) (unutarnja jedinica hlađenje)
Nivo zvučne snage: 64 dB(A) (vanjska jedinica hlađenje)
Dimenzije unutarnja jedinica (Š x V x D): 820 x 299 x 215 mm
Dimenzije vanjska jedinica (Š x V x D): 660 x 475 x 242 mm
Masa unutarnja jedinica: 8,90 kg
| Masa vanjska jedinica: 23,00 kg | kpl. | 3 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja sučelja središnjeg upravljača, MIM-R10N, (R1/R2). Modul komunikacijskog sučelja između vanjskih jedinica i upravljača gornje razine s drugim tipom komunikacije za nove monosplit jedinice. | kpl | 6 |  | 0
7 | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-32 . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| ø 6,4 mm (1/4") | m | 145 |  | 0
| ø 9,5 mm (3/8") | m | 80 |  | 0
| ø 12,7 mm (1/2") | m | 65 |  | 0
8 | Nosač izrađen iz profilnog željeza za postavu vanjske split/multi split klima jedinice na krov ili tlo pored objkekta, u varenoj izvedbi, sve obojano temeljnom bojom i lakom. | kpl | 11 |  | 0
9 | PP cijevi za odvod kondenzata, uključivo fazonski komadi, spojni, brtveni i pričvrsni materijal.
| d 25 | m | 40 |  | 0
10 | Nosač izrađen iz profilnog željeza za postavu vanjske split/multi split klima jedinice na krov ili tlo pored objkekta, u varenoj izvedbi, sve obojano temeljnom bojom i lakom. | kpl | 11 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja plina za nadopunjavanje sustava hlađenja. Rashladni medij R32. | kg | 9 |  | 0
12 | Mehanička izolacija cijevi za freonski razvod u vanjskom prostoru, u oblozi od Al. Lima debljine 0,5 mm, u kompletu sa brtvenim i montažnim materijalom. | m2 | 4 |  | 0
13 | Komunikacijski kabel između vanjskih i unutarnjih klima jedinica. | m | 200 |  | 0
14 | Izrada prodora za instalacije, uključivo sanacija i brtvljenje. | kpl | 25 |  | 0
15 | Konzolni i ovjesni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme. | kpl | 1 |  | 0
16 | Potrošni materijal potreban za montažu navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, zavješenja, konzole, proturne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal, zaštitne cijevi za instalaciju. | kpl | 1 |  | 0
17 | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prenosi po građevini te odvoz preostalog materijala uključivo čišćenje radilišta. | kpl | 1 |  | 0
18 | Predaja obrasca i sve administrativne obaveze prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, NN90/14. Izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i jamstva. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | Demontažni radovi
1 | Demontaža i zbrinjavanje postojećih cijevi freonskog hlađenja i klima uređaja u prostoru zahvata ovog projekta. Stavka uključuje pripadnu izolaciju te zavjesni, pričvrsni materijal.
Vertikalni transport na gradilištu, korištenje dizalica i skela Napomena: maksimalna visina za montažu opreme 15 m
|  | kompl. | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - STROJARSKI RADOVI
1 | Hlađenje klima jedinicama |  |  |  | 0
2 | Demontažni radovi |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  | PDV (25%): |  |  | 0
|  | UKUPNO (S PDV-om): |  |  | 0